## 北京同仁医院遴选油烟净化设备供应商公告

## 首都医科大学附属北京同仁医院对油烟净化设备供应商进行公开遴选，于即日起接受报名。

一、采购内容：

食堂油烟净化设备改造工程（附表）

二、参与遴选的供应商需符合下列条件：

- 国家工商行政管理部门登记注册且为独立法人

- 近三年无营业不良记录和失信行为

三、参与遴选的供应商报名提交资质(需加盖公司红章)：

1、提供合格的《企业法人营业执照》复印件加盖公章

2、提供合格的《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件加盖公章，三证合一后的不需要提交

3、企业法人授权委托书、投标代理人身份证复印件

4、销售业绩清单及相关合同复印件

5、近三年无经营不良记录和失信行为的书面承诺函及“信用中国”和“中国政府采购网”网站信用查询网页截图

6、银行资信证明或上一年度财务审计报告。

7. 提交公司报价单。

8. 项目预算金额：28万元；最高限价：28万元

9.本项目不接受联合体响应；

10.供应商不得将本项目遴选内容以任何方式进行转包。

四、遴选报名时间：另行通知

凡有意参加遴选者，请于2019年6月3日至6月 9日（五个工作日，时间8：00-17:00，午休时间12:00-13:00）携带上述资质交至北京同仁医院采购中心，逾期送达的申请将不予受理。

五、联系方式：

北京市东城区东交民巷1号 北京同仁医院西区制冷班

联系人：李宁

联系方式：010-58265224

| 北京同仁医院油烟净化设备改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 规格及型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 项目名称：北京同仁医院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟罩 | 5800*1750*1000 | 厂制品 | ㎡ | 10.2 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求. |
| 2 | 不锈钢排烟罩 | 6800*1750*1000 | 厂制品 | ㎡ | 11.2 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,排烟罩罩体厚度为1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求. |
| 4 | 不锈钢外壳LED防潮灯 | 1320*290*90 | 厂制品 | 台 | 6 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,外壳厚度为1.0mm不锈钢板，采用2条LED/T5一体化暖色灯管，保证烟罩区域的亮度，外壳与灯管之间密封，灯管拆卸方便. |
| 5 | 排烟罩装饰板 | 14300*1000 | 厂制品 | ㎡ | 14.3 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,装饰板厚度为1.0mm不锈钢板 |
| 6 | 撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱 | 5800*500*800 | 厂制品 | 米 | 5.8 | 采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,反应箱体厚度为1.2mm不锈钢板，采用整体焊接技术，前端湿式净化，除油、去除PM2.5、去除VOCs及耐高温,外罩设计应能吸纳排出油烟，设备油烟净化效须率达95%以上，出去油烟中的异味达80%以上，油烟排放浓度低于1.0mg/m3，消除餐饮烟道中的所含物质，具有防火功能，对排放的PM2.5及VOCs具有较高的净化效率。 |
| 7 | 撞击流湿式饮食业油烟净化设备反应箱 | 6800*500*800 | 厂制品 | 米 | 6.8 | 采用不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,反应箱体厚度为1.2mm不锈钢板，采用整体焊接技术，前端湿式净化，除油、去除PM2.5、去除VOCs及耐高温,外罩设计应能吸纳排出油烟，设备油烟净化效须率达95%以上，出去油烟中的异味达80%以上，油烟排放浓度低于1.0mg/m3，消除餐饮烟道中的所含物质，具有防火功能，对排放的PM2.5及VOCs具有较高的净化效率 |
| 9 | 撞击流智能化控制箱 | 500*900*1800 | 厂制品 | 台 | 2 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,控制箱体厚度为1.2mm不锈钢板，智能自动化控制，具备油水促溶功能，减少排污污染. |
| 10 | 液箱水泵 | 3KW |  | 台 | 2 | 泵的过流部分均采用不锈钢（304）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。 |
| 11 | 反应箱回水槽 | 120*180 | 厂制品 | 米 | 12.6 | 不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂,回水槽体厚度为1.2mm不锈钢板，产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求. |
| 12 | 水泵供水系统 | 50.8*2.0 | 厂制品 | 套 | 2 | 采用50.8*2.0不锈钢管材焊接而成. |
| 13 | 排烟管道连法兰 |  | 厂制品 | ㎡ | 150 | 排风管管身用1.0厚镀锌板制造,内造防水胶,风管与风柜接驳用防火防油纤维帆布连接风管接驳用30*30mm角铁造法兰连风管吊底角铁，镀锌吊杆。 |
| 14 | 倒流装置 |  | 厂制品 | 套 | 2 | 采用1.2mm镀锌板造 |
| 15 | 鲜风管道连法兰 |  | 厂制品 | ㎡ | 30 | 排风管管身用1.0厚镀锌板制造,内造防水胶,风管与风柜接驳用防火防油纤维帆布连接风管接驳用30*30mm角铁造法兰连风管吊底角铁，镀锌吊杆 |
| 16 | 轴流风机 | 5# |  | 台 | 2 | 功率:0.75KW/380V，风量:3238-6198m3/h。 |
| 17 | 4-72-6A离心排风机 | 5.5kw |  | 台 | 2 | 功率:5.5KW/380V，风量:7890-15320m3/h，采用优化的模块式的独立的排风分系统，降低设备系统运行时的能耗，可使设备运行费用最优化，采用每组烟罩前端安装1台风机，厨房排风分为独立控制系统，这样设计大大降低成本 |
| 18 | VOCs净化器 |  | 12000m³ | 台 | 1 | 功率:3KW/220V，风量:12000m³/h |
| 19 | VOCs净化器 |  | 15000m³ | 台 | 1 | 功率:3KW/220V，风量:15000m³/h |
| 20 | 4-72-6A风机机架底座 | 1200x900 | 厂制品 | 台 | 2 | 采用4#、5#角钢 |
| 21 | 风机承载平台 | 3000*1500 | 厂制品 | 台 | 2 | 采用15#工字钢 |
| 22 | 4-72-6A风机减震器 | ZT-115 |  | 个 | 8 | 采用150*50mm槽钢做底架,直径80mm避震弹簧6个及所需配件.阻尼式。 |
| 23 | 4-72-6A风机消音箱 | 1500x1300x1350 | 厂制品 | 个 | 2 | 采用1.0mm镀锌板做外壳，内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。 |
| 24 | 4-72-6A风机软连接 |  | 厂制品 | 套 | 4 | 风管与风柜接驳：防火防油纤维帆布。 |
| 25 | 4-72-6A风机进风口消音管 | 700x700 | 厂制品 | 个 | 2 | 采用1.0mm镀锌板做外壳，内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。 |
| 26 | 4-72-6A风机出风口消音管 | 600x600 | 厂制品 | 个 | 2 | 采用1.0mm镀锌板做外壳，内置开孔板、夹层内置玻璃面板、橡胶板、玻璃丝布。 |
| 27 | 风机水泵控制箱 | 5.5kw | 厂制品 | 台 | 2 | 控制水泵及联动厨房智能控制箱 |
| 28 | 无卤低烟阻燃电力电缆连线管 | WDZC-YJY-4*6 |  | 米 | 50 | WDZC-YJV-4*6 |
| 29 | 无卤低烟阻燃电力电缆连线管 | WDZC-YJY-4*2.5 |  | 米 | 40 | WDZC-YJV-4*2.5 |
| 30 | 无卤低烟阻燃电力电缆连线管 | WDZC-YJY-3*1.5 |  | 米 | 40 | WDZC-YJV-3*1.5 |
|  | 原有灭火系统的拆除 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 原有灭火系统的安装 |  |  | 套 | 2 |  |
| 31 | 拆除排烟罩 |  |  | ㎡ | 22 |  |
| 32 | 拆除排烟管道 |  |  | ㎡ | 120 |  |
| 33 | 拆除天花及龙骨 |  |  | ㎡ | 81 |  |
| 34 | 吊顶铝扣板及龙骨 |  |  | ㎡ | 81 |  |
| 35 | LED集成防潮灯 | 600*600 |  | 台 | 8 |  |
| 36 | 检测费 |  |  | 套 | 2 |  |